蓄电池系统及安装施工要求和主要技术条件

## 一、需求容量数量

用于大赛现场，支撑90台套HP ProDesk 480G4（含显示器、扫描仪，总功率37.8kVA左右），断电时，正常运行2小时。设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 建议品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 蓄电池 | DCF12V-100AH | 汤浅、中达电通、沈松 | 节 | 80 |
| 2. | 电池柜 | 20节 | 国产 | 套 | 4 |
| 3. | 电池开关柜 | 定制直流 | 国产 | 套 | 1 |
| 4. | 电池连接线 |  | 三星、江南、远东 | 项 | 若干 |
| 5. | 辅材 |  | 国产 | 项 | 若干 |

## 二、应用需求

大赛结束后，蓄电池系统需转移安装到本校网络中心机房供电间，新、旧电池系统并行运行，确保机房内设备供电更加安全可靠。

## 三、蓄电池系统技术要求

### 1．阀控式密封铅酸蓄电池

（1）单体电池规格容量：12V/100Ah

（2）单体电池浮充电电压：13.5±0.12V

（3）单体电池均衡充电电压：13.8V～14.1V

（4）蓄电池组电压: ±240V

（5）蓄电池只数:40只12V-100AH

（6）蓄电池放置及组合方式：每组40只， 1组。每组蓄电池放于电池柜内，并装配套的电池漏液槽，且具备抗震性。

### 2．技术性能要求

（1）当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

（2）正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于10年。

（3）蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。

（4）蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

（5）蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。电池正极板栅的厚度不得低于3.5mm。

（6）电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过60mV。

（7）蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。

（8）蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

（9）二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

（10）电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

（11）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

（12）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。蓄电池自放电率每个月不大于4％。

（13）蓄电池的密封反应效率不低于95％。

（14）蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于180天。

（15）制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

（16）蓄电池组在正常浮充状态下运行3～6个月，单个蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于(0.3V。

（17）蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

（18）蓄电池在使用期间不需加酸、加水和测电解液比重。

（19）蓄电池组应按7度地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。

（20）在蓄电池上预留与电池巡检仪的接口。

## 四、其它要求

1．提供原厂不少于3年；

2．蓄电池必须是新出厂产品，厂家应提供电池出厂试验报告及详细的技术参数和特性曲线。

## 五、现场环境

1．提供3个现场供电空开，用于输入、输出、逆变

型号：100A3P；

品牌：施耐德、ABB

2．输入输出线缆

（1）从供电空开到UPS的输入电缆

规格：ZR-YJV-4*35+1*16

数量：以现场施工为准

品牌：三星、江南、远东

（2）从UPS到电脑输出配电柜的输出线缆

规格：ZR-YJV-4*35+1*16

数量：以现场施工为准

品牌：三星、江南、远东