模块化不间断电源（UPS）及安装要求和主要技术条件

- 一、需求容量数量

用于大赛现场，支撑90台套HP ProDesk 480G4（含显示器、扫描仪，总功率37.8kVA），断电时，正常运行2小时。

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UPS主机40VA | GES-HIFT40KVA | 台 | 1 |
| 2. | 功率模块 | GES-20KVA | 台 | 2 |
| 3. | 安装调试费 |  |  |  |

- 二、应用需求

考虑到再利用，所采购的UPS前期用在大赛赛场，独立运行；后期安装于本校网络中心机房供电间，要求与机房内的UPS可以无缝并接，新、旧UPS并行运行，确保机房内设备供电更加安全可靠。

- 三、模块化UPS电源技术要求

- 1．在线双转换式模块化UPS

（1）UPS电源所有的控制电路由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、直流隔离二极管等组成。

（2）具备模块扩容能力，以满足未来不断增长的负载需求。UPS单一机架容量可扩容至80KVA以上。

（3）必须采用模块化热插拔技术。降低MTTR（平均故障修复时间），单个模块必须支持在线并入或退出，使维护与升级都简单、安全、易行。单模块容量≥20KVA。

（4）必须采用SVPWM逆变控制技术。逆变器必须采用IGBT脉宽调制整流技术，当由蓄电池组供电时，在其最高电压和最低电压范围内，逆变器均应正常工作，当蓄电池组电压降至放电终止电压时，逆变器应能停止工作以保护蓄电池。

（5）采用内置同步控制技术。

（6）静态旁路开关。静态旁路组件应采用高可靠性的器件，并能单独进行维护。UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪，当逆变器失去输出或太大的冲击负荷、过负荷及负荷侧短路，超过了逆变器的能力时，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷从逆变器切换到旁路电源，当故障消失后，静态旁路开关应能无间断自动地将负荷切换到由逆变器供电，与旁路电源的切换，不应有相位突变。

（7）支持机架并机技术。除模块并联之外，UPS需同时支持机架并机技术，机架并联数量不少于4台。机架并联时，所有机架可以共享同一套电池。

- 2．UPS应具有的功能

（1）具备面板显示运行工况，尽可能是中文大屏幕显示；

（2）UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间；

（3）UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能；

（4）具备完善的保护功能。输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力；

（5）UPS发生故障时必须发出声光告警。

（6）具有并联冗余扩容功能，并机环流<2%。（请详细说明）

（7）UPS必需采用双DSP芯片纯数字化控制，进行全自动操作；

（8）安全操控设计、使用安全方便，即使不按程序开机也不会造成UPS损坏；模块插拔应有机械闭锁装置以防插错位置，还有电气联锁以防在其它电路板未装时系统误操作；

（9）UPS模块必需具有故障隔离功能，单一模块故障时，系统能迅速自动隔离故障模块，避免故障蔓延，影响其余模块的工作；

（10）UPS装置带30％以下负载运行时，应保证各项技术指标在要求范围内，整机效率应≥94%；

（11）UPS装置有通风、冷却装置以保证元件正常工作于额定环境温度下，入气孔和排气孔有可膨胀的金属防护罩；当通风装置故障时应能及时报警，并能将电源由逆变器自动切至旁路交流供电；UPS通风装置必需具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。

（12）UPS应标配紧急停机（EPO功能）。

（13）UPS必需有详细故障信息记录，可存储不少于500笔信息。

（14）具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能，具备监控系统和信息网两路独立通讯（必须有物理隔离），实现网络监控和远方24小时声光故障报警监控功能，其中24小时声光故障报警的实现在报警终端需考虑RS485转换为RS232并经过光隔输入；

（15）电源管理软件可以在UNIX、WIN NT、WINXP、WIN2000等操作系统下运行，通过网络监视UPS系统的运行状况，并具备短信报警功能。

（16）具有和外部计算机联接的多种通信接口，并提供相关软件；

（17）具有智能电池检测和自动电池放电维护功能；

（18）UPS电源系统具有干接点信号（并说明干接点形式）和智能通讯接口RS232，RS485，SNMP，并提供通讯规约，提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。当UPS发生各种故障、异常或所有工作电源消失时，UPS应能发出声光报警。投标人应详细说明UPS装置的报警内容，并积极协助监控系统制造商完成具体的通讯规约转换工作；

（19）UPS在不配置内置蓄电池的情况下确保能正常可靠运行；

（20）UPS应为长效型，整流器输出直流电压应满足外接长延时蓄电池组电压等级的运行要求。

- 3．UPS输入技术参数

（1）输入电压: 三相五线制,，AC380V-42% ~ AC380V+25%；

（2）输入频率: 50Hz±10%

（3）输入功率因数：≥0.99

（4）输入电流谐波含量：≤3%

- 4．UPS输出技术参数

（1）输出功率:40KVA  单机可在线扩容到80KVA

（2）输出电压: 三相五线制, AC380V±1%

（3）输出波形: 正弦波

（4）输出频率精度: 50HZ±0.05%

（5）同步速度: ≤1HZ/sec

（6）谐波失真: ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载）

（7）负载功率因数: 任意

（8）峰值因数：≥3：1

（9）三相不平衡负载能力：100％

（10）过载能力: 105%正常运行，125%10分钟, 150 %1分钟

（11）动态稳定性: 当负载100%突变时,输出电压波动小于5%,并在20毫秒内恢复到1%以内。

- 4．其它参数

（1）效率: >94%；

（2）噪声: <65db(在1米处)；

（3）共模干扰抑制能力>60dB, 串模干扰抑制能力>80dB；

（4）平均无故障时间MTBF: 不少于20万小时；

（5）外壳防护要求。UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

- 四、其它要求

1．提供原厂质保2年；

- 五、现场环境

1．提供3个现场供电空开，用于输入、输出、逆变

型号：100A3P；

品牌：施耐德、ABB

2．输入输出线缆

（1）从供电空开到UPS的输入电缆

规格：ZR-YJV-4*35+1*16

数量：以现场施工为准

品牌：三星、江南、远东

（2）从UPS到电脑输出配电柜的输出线缆

规格：ZR-YJV-4*35+1*16

数量：以现场施工为准

品牌：三星、江南、远东